冷站PLC标准化编程与AI系统直写实施说明

适用于新建及既有冷冻站的PLC改造、AI控制接入、网关配置、现场联调和闭环验收

文件类型: 技术规范 / 实施SOP

版本: V1.0

版本日期: 2026-07-16

默认控制路径: shadow -> assisted -> enforced

适用对象: 冷机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、阀门、PLC、SCADA、边缘网关

核心结论 PLC端可以做到约85%-95%标准化。系统可直接写入独立的AI命令区，但不得直接写设备输出、原始PID输出、保护上下限和急停联锁；PLC程序下载仍必须经过备份、编译、在线比对和人工授权。新项目应预装标准AI桥，既有项目建议先增加最小L1桥接层。

# 文档导航

- 第1-2章：明确系统直写边界和推荐架构。

- 第3-6章：给出PLC数据契约、标准功能块、设备控制逻辑和PLC伪代码。

- 第7-8章：说明自动生成能力、不同PLC平台适配和B25实施建议。

- 第9-10章：规定FAT/SAT验收、责任边界、工期和交付物。

- 附录：参数基线、拒绝原因码、现场交付检查表。

# 1. 目标、范围与边界

本说明用于把冷站AI优化系统与不同品牌PLC之间的接口收敛成统一工程标准。目标是减少每个项目重复编程和现场工作量，同时保证PLC始终拥有安全联锁、顺控、PID、限幅和回退的最终决定权。

## 1.1 需要区分的三类写入

| 写入类型 | 系统是否可自动执行 | 工程边界 |
| --- | --- | --- |
| 运行目标值 | 可以 | 只写AI命令区中的目标、Trim、台数请求或模式申请。 |
| 控制参数 | 受限 | 策略上下限可在系统侧配置，但PLC保护极限、PID参数和联锁阈值不得自动修改。 |
| PLC程序下载 | 不自动 | 系统可生成厂家导入包；下载必须由工程软件完成并经过人工变更审批。 |

## 1.2 系统直写允许与禁止矩阵

| 对象 | 结论 | 推荐实现 |
| --- | --- | --- |
| 冷冻水供水温度目标 | 允许 | 写AI_ChwsTarget，PLC限幅和斜率执行。 |
| 冷冻泵/冷却泵频率 | 仅允许Trim | 写系统级修正量，由PLC叠加本地PID并分配给运行泵。 |
| 冷却水温度/Approach | 允许 | 写AI_TcwsTarget或AI_ApproachTarget，PLC结合湿球和下限二次校验。 |
| 冷机台数 | 允许请求 | 写ChillerCountRequest；PLC完成选机、阀门、流量证明和启停顺控。 |
| 冷机/泵/塔直接启停 | 首期禁止 | 必须通过PLC设备适配块和顺控状态机。 |
| 手自动模式 | 高风险 | 只写模式申请，不直接覆盖现场手动或检修挂牌。 |
| PID输出、变频器输出 | 禁止 | 保留在PLC内部。 |
| 急停、联锁、保护极限 | 禁止 | 任何系统和AI都不能覆盖。 |

验收真值 HTTP 200、网关accepted、PLC寄存器写入成功都不等于设备完成执行。最终真值必须至少包括：PLC ACK、ActiveSeq一致、ActiveValue回读、设备实际反馈达到目标、联锁未触发，以及必要时的自动回退记录。

# 2. 推荐总体架构

控制链路

云端/本地AI优化平台 -> 语义命令、审批、命令编号、TTL、回退值 边缘PLC执行网关 -> 鉴权、白名单、点位映射、缓存、防重复、审计 DB_AI_COMMAND_A/B -> 双缓冲写入，CommitSeq最后提交 FB_AI_CommandGate + FB_AI_SafetyGate -> 校验、仲裁、ACK/REJECT FB_AI_TargetManager + 设备适配块 -> 限幅、斜率、死区、顺控、PID 现场设备 -> 冷机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、阀门 DB_AI_STATUS -> 生效值、设备反馈、联锁、回退和拒绝原因

## 2.1 职责划分

| 层级 | 负责 | 不得承担 |
| --- | --- | --- |
| AI平台 | 负荷预测、COP寻优、目标值建议、策略版本、审批和效果评估。 | 秒级保护、直接设备输出、绕过PLC联锁。 |
| 执行网关 | 协议适配、命令队列、TTL、白名单、双缓冲写入、回执和审计。 | 自行决定安全边界或任意写点。 |
| PLC标准桥 | 完整性校验、模式仲裁、限幅、斜率、超时、回退、状态反馈。 | 复杂经济优化和模型训练。 |
| 原有PLC控制 | 设备保护、联锁、顺控、PID、最小启停、故障处理。 | 接受未经校验的外部值。 |
| SCADA | 显示、人工操作、报警、趋势和权限。 | 把通信成功显示成设备执行成功。 |

## 2.2 控制权限优先级

- PLC急停、设备保护和硬联锁，任何外部命令都不能覆盖。

- 现场手动、检修、挂牌和消防联动优先于远程及AI控制。

- 本地人工操作优先于云端人工和AI命令。

- AI命令只能在AI_ENABLE、自动模式、安全输入和数据质量全部有效时被PLC接受。

- 通信异常或命令过期时，PLC自动进入local_fallback，不依赖AI平台恢复。

# 3. 标准PLC数据契约

所有项目应建立独立的命令区和状态区。OPC UA优先使用结构化Tag；Modbus TCP使用固定寄存器块，并采用双缓冲、校验值和最后提交字段，避免多寄存器写入过程中产生半条命令。

## 3.1 DB_AI_COMMAND命令区

| 字段 | 类型 | 含义 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProtocolVersion | UINT | 接口版本 | 不兼容版本必须拒绝。 |
| CommandSeq | UDINT | 命令序号 | 单调递增，用于防重复。 |
| TimestampUtc | DT/LINT | 命令时间 | 用于判断时钟和过期。 |
| TTLSeconds | UINT | 有效时间 | 到期未执行必须拒绝。 |
| CommandSource | USINT | 本地人工/云端人工/本地AI/云端AI | 参与权限仲裁。 |
| RequestedMode | USINT | off/shadow/assisted/enforced | PLC可降级，不能被系统强制升级。 |
| TargetMask | DWORD | 本次包含哪些目标 | 未置位字段不得改变当前值。 |
| TargetValues | STRUCT | 温度、Trim、台数、模式请求 | 统一工程单位，不传原始比例值。 |
| RollbackValues | STRUCT | 回退值 | assisted/enforced必须提供。 |
| PayloadChecksum | UDINT | 载荷校验 | Modbus顺序写入时强制使用。 |
| CommitSeq | UDINT | 提交标志 | 必须最后写入，并等于CommandSeq。 |

## 3.2 DB_AI_STATUS状态区

| 字段 | 用途 | 系统验收条件 |
| --- | --- | --- |
| LastReceivedSeq | PLC已完整收到的命令 | 等于CommandSeq。 |
| LastAcceptedSeq | PLC接受的命令 | 拒绝时保持旧值。 |
| CommandState | IDLE/VALIDATING/ACCEPTED/APPLYING/ACTIVE/REJECTED/ROLLING_BACK | 不能只停在ACCEPTED。 |
| RejectReason | 标准拒绝原因码 | 必须可追溯到联锁或参数。 |
| SafetyMask | 当前安全条件位图 | 关键位全部为真。 |
| ActiveValues | PLC实际采用目标 | 与请求值或限幅后值一致。 |
| ActualFeedback | 设备频率、温度、状态、台数 | 在允许偏差和超时内达到目标。 |
| FallbackActive | 本地回退已激活 | 回退时必须同步记录。 |

## 3.3 原子命令生命周期

- 系统选择非活动缓冲区A或B，先写ProtocolVersion、CommandSeq、目标值、回退值和TTL。

- 系统计算PayloadChecksum，最后写CommitSeq。

- PLC仅在CommitSeq=CommandSeq且校验正确时复制到内部工作区。

- PLC依次检查版本、时间、权限、手自动、故障、数据质量、上下限和设备可用性。

- PLC返回ACCEPTED或REJECTED；接受后按斜率和顺控进入APPLYING。

- 设备反馈满足条件后进入ACTIVE；若超时或性能恶化则进入ROLLING_BACK。

- 系统回读LastAcceptedSeq、ActiveValues和ActualFeedback后，才标记命令VERIFIED。

# 4. PLC端标准编程模块

| 模块 | 标准功能 | 项目特定配置 |
| --- | --- | --- |
| FB_AI_CommandGate | 版本、序号、时间戳、TTL、校验、防重复、ACK/REJECT。 | 通信周期和时钟来源。 |
| FB_AI_Arbitration | 现场手动、本地人工、远程人工、AI优先级。 | 现有模式位和检修挂牌信号。 |
| FB_AI_SafetyGate | 安全条件位图、故障闭锁、数据质量闭锁。 | 流量、压力、温度、阀位、故障点映射。 |
| FB_AI_TargetManager | 限幅、死区、斜率、最小保持、变化率检查。 | 各站参数上下限。 |
| FB_AI_Watchdog | 心跳、通信超时、本地回退。 | 超时时间和回退模式。 |
| FB_AI_Rollback | 回退到0Hz Trim、原设定值或最近稳定值。 | 回退值来源和闭锁时长。 |
| FB_AI_ChillerAdapter | 台数/目标温度请求转为原有冷机顺控输入。 | 冷机编号、优先级、最小启停时间。 |
| FB_AI_PumpAdapter | 系统级Trim叠加本地PID并分配给运行泵。 | 泵组、最低频率、最小流量。 |
| FB_AI_TowerAdapter | Tcws/Approach目标转为风机和加减塔请求。 | 湿球点、最低频率、加减塔延时。 |
| DB_AI_Audit | 保存最近命令、拒绝、回退和关键快照。 | 保留条数和SCADA上传方式。 |

标准化原则 标准库不直接替换原有设备控制程序。它位于AI系统与原有顺控/PID之间，把外部请求转换成经过安全校验的内部目标。现场只需映射设备点、联锁信号、范围和回退值。

# 5. 设备控制逻辑要求

## 5.1 控制目标

- 在满足供冷、末端舒适和设备安全的前提下，提高系统综合COP并降低总功率。

- 避免冷机、泵和冷却塔频繁启停，避免温度锯齿波和设备在低效区运行。

- AI只给出目标值、修正量或台数请求，PLC负责最终执行、拒绝和回退。

## 5.2 输入变量

| 对象 | 必要输入 | 数据质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | 冷量、总功率、系统COP、负荷率、模式、告警。 | 时间同步；关键功率和温度不得坏点。 |
| 冷机 | 运行/故障、负载率、功率、蒸发/冷凝温压、最小启停计时。 | 状态和功率反馈一致。 |
| 冷冻泵 | 供回水温、Delta-T、流量、压差、频率、末端阀位和室温风险。 | 最小流量、频率反馈必须有效。 |
| 冷却泵 | 冷却水温差、流量、频率、冷凝压力/温度。 | 冷凝器风险输入不得缺失。 |
| 冷却塔 | 室外湿球、冷却水供回水温、Approach、风机频率、运行台数、温度变化率。 | 湿球和供水温必须在合理范围。 |
| 阀门 | 开度、到位、故障、联锁、动作超时。 | 指令与反馈偏差可检测。 |

## 5.3 输出控制量

| 控制对象 | AI输出 | PLC执行方式 |
| --- | --- | --- |
| 冷机 | ChillerCountRequest、AI_ChwsTarget | PLC选择机组并执行阀门、泵、流量证明和启停顺控。 |
| 冷冻泵 | AI_ChwpFreqTrim_Hz或AI_PumpDpTarget | 叠加本地PID、限幅、斜率和最小流量保护。 |
| 冷却泵 | AI_CwpFreqTrim_Hz | 结合冷凝压力和冷却水温保护。 |
| 冷却塔 | AI_TcwsTarget或AI_ApproachTarget | 根据湿球、最低Approach、台数和风机频率执行。 |
| 阀门 | ValvePositionRequest或SequenceRequest | 由PLC进行到位确认、超时和联锁。 |

## 5.4 防震荡机制

| 机制 | 初始建议 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 优化周期 | 5分钟 | 避免AI追随短时噪声。 |
| 泵频单步 | 不超过1Hz | 防止压差和流量突变。 |
| Tcws单步 | 不超过0.5摄氏度 | 防止冷凝工况和风机功率剧烈变化。 |
| 温度死区 | 0.2-0.5摄氏度 | 抑制设定值来回切换。 |
| 最小保持时间 | 5-10分钟 | 保证效果可观察。 |
| 回退后闭锁 | 15分钟 | 避免异常后立即再次优化。 |
| 冷机最小运行/停机 | 30-60/15-30分钟 | 保护压缩机并减少频繁启停。 |
| 冷却塔加减塔延时 | 10-20分钟 | 避免台数切换震荡。 |

## 5.5 异常保护与回退

- 急停、设备跳闸、检修、现场手动、消防联动：立即拒绝外部命令并保持本地安全控制。

- 心跳超时、时钟异常、命令过期、Checksum错误：不得使用新目标，进入local_fallback。

- 温度、流量、压力、功率或状态质量无效：冻结优化并使用最近稳定目标。

- 末端压差过低、阀位大面积接近全开、室温超限：禁止冷冻泵继续降频。

- 冷凝压力升高、冷却水温超限、最小流量不足：禁止冷却泵和冷却塔进一步降频。

- 执行后系统COP恶化或总功率上升超过阈值：按斜率回退并记录原因。

# 6. PLC可实现伪代码

命令门禁

// FB_AI_CommandGate - IEC 61131-3 Structured Text示意 NewCommit := (Cmd.CommitSeq = Cmd.CommandSeq) AND (Cmd.CommandSeq <> Status.LastReceivedSeq); IF EmergencyAlarm OR SafetyTrip THEN Reject(REJECT_SAFETY_TRIP); UseLocalSafeControl(); ELSIF LocalManual OR MaintenanceMode THEN Reject(REJECT_LOCAL_MANUAL); UseLocalControl(); ELSIF HeartbeatTimeout > T#60s THEN Status.FallbackActive := TRUE; StartRollback(REJECT_HEARTBEAT_TIMEOUT); ELSIF NewCommit THEN Status.LastReceivedSeq := Cmd.CommandSeq; Status.CommandState := VALIDATING; IF Cmd.ProtocolVersion <> SUPPORTED_VERSION THEN Reject(REJECT_VERSION); ELSIF NOT ChecksumOK(Cmd) THEN Reject(REJECT_CHECKSUM); ELSIF CommandExpired(Cmd.TimestampUtc, Cmd.TTLSeconds) THEN Reject(REJECT_EXPIRED); ELSIF NOT AiEnable OR NOT SafetyInputsOK THEN Reject(REJECT_SAFETY_INPUT); ELSIF NOT TargetsInEngineeringRange(Cmd.TargetValues) THEN Reject(REJECT_OUT_OF_RANGE); ELSE WorkTarget := ClampToOperatingLimits(Cmd.TargetValues); WorkRollback := ValidateRollback(Cmd.RollbackValues); Status.LastAcceptedSeq := Cmd.CommandSeq; Status.CommandState := ACCEPTED; StartApply := TRUE; END_IF; END_IF;

目标管理与回退

// FB_AI_TargetManager - 目标执行、反馈与回退 IF StartApply THEN ActiveTarget := RampLimit( Current := ActiveTarget, Requested := WorkTarget, MaxStep := Config.MaxStepPerCycle ); IF Abs(ActiveTarget - CurrentLocalTarget) < Config.Deadband THEN HoldCurrentTarget(); ELSE ApplyToLocalController(ActiveTarget); END_IF; Status.CommandState := APPLYING; END_IF; IF FeedbackReached(ActiveTarget, ActualFeedback, Config.Tolerance) THEN Status.ActiveValues := ActiveTarget; Status.CommandState := ACTIVE; ELSIF ApplyTimeout OR PerformanceDegraded OR NewSafetyTrip THEN Status.CommandState := ROLLING_BACK; ActiveTarget := RampLimit(ActiveTarget, WorkRollback, Config.RollbackStep); LockAiControl(Config.RollbackLockout); END_IF;

泵侧与塔侧关键逻辑

// 泵侧建议：Trim而不是绝对频率 ChwpTargetHz := LocalChwpPidHz + AI_ChwpFreqTrim_Hz; ChwpTargetHz := LIMIT(ChwpMinHz, ChwpTargetHz, ChwpMaxHz); IF NOT MinimumChilledFlowOK OR TerminalPressureLow OR ValveRiskHigh THEN AI_ChwpFreqTrim_Hz := 0.0; END_IF; // 塔侧建议：结合湿球和最低冷凝器进水温 MinTcwsByWetBulb := WetBulbC + MinApproachC; SafeTcwsTarget := MAX(AI_TcwsTarget, MinTcwsByWetBulb, MinCondenserInletTempC); SafeTcwsTarget := RampLimit(CurrentTcwsTarget, SafeTcwsTarget, 0.5);

# 7. 标准化、代码生成与系统直写

## 7.1 三级接入模式

| 等级 | PLC改造 | 允许能力 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0兼容接入 | 不改PLC，使用原有点 | 只读、shadow；必要时受控人工写入 | 无法停机或暂时无PLC源程序。 |
| L1标准桥接 | 增加AI命令区、门禁、回退和状态区 | 人工审批assisted | 既有项目推荐。 |
| L2完整标准 | 增加设备适配块和完整状态机 | 验收后可考虑enforced | 新建项目和批量复制项目。 |

## 7.2 系统可自动生成的交付物

- 统一点位字典、工程单位、比例、读写属性、权限等级和写入风险清单。

- DB_AI_COMMAND、DB_AI_STATUS、UDT/DUT/标签和标准功能块导入包。

- OPC UA Tag映射、Modbus地址表、字节序和缩放配置。

- 网关运行配置、语义目标映射、写入白名单、范围和TTL。

- FAT测试用例、模拟器数据、拒绝原因测试、回退测试和SAT检查表。

- 站点runtime-config、shadow/assisted门禁和验收报告模板。

## 7.3 不能取消的人工步骤

- 读取并备份现场PLC原程序，确认PLC型号、固件、冗余和在线变更限制。

- 核对原有联锁、手自动语义、PID输出位置、设备顺控和故障处理。

- 在厂家工程软件中编译、离线仿真、在线比对并下载标准块。

- 现场逐项验证写入、ACK、ActiveValue、设备反馈、通信超时和回退。

- 由甲方、自控集成商和系统实施方共同签署assisted/enforced放行记录。

## 7.4 不同PLC平台标准包

| PLC平台 | 标准包形式 | 推荐通信 |
| --- | --- | --- |
| 西门子S7-1200/1500 | SCL源文件、UDT、FB、实例DB、全局DB | OPC UA或S7协议 |
| CODESYS | DUT、FB Library、GVL | OPC UA或Modbus TCP |
| 罗克韦尔 | UDT、AOI、L5X导入包 | EtherNet/IP或OPC UA |
| 三菱 | 全局标签、FB库、结构体 | MC协议或OPC UA网关 |
| 施耐德 | DDT、DFB、变量表 | OPC UA或Modbus TCP |

一键部署的准确含义 系统可以一键生成PLC适配包、点位配置、网关配置和测试清单；自控工程师首次导入并验收后，AI系统可以直接、标准化地写入目标命令。所谓一键部署不应包含未经人工确认的PLC在线下载。

# 8. B25项目实施建议

B25当前可写的冷却回水手动值不是独立AI目标点；B25_AI_ChwpFreqTrim_Hz和B25_AI_CwpFreqTrim_Hz目前也只是系统shadow映射名称，不代表现场PLC已存在真实点。因此当前边界仍应保持GO_SHADOW/GO_SHADOW_ONLY，不宜直接开启真实闭环。

## 8.1 推荐新增的PLC接口

| 点/结构 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| B25_AI_COMMAND_A/B | 系统 -> PLC | 完整命令双缓冲区。 |
| B25_AI_STATUS | PLC -> 系统 | ACK、拒绝、ActiveValue、联锁和回退。 |
| B25_AI_ENABLE | 现场/PLC | AI控制总许可。 |
| B25_AI_TcwsTarget | 系统 -> PLC | 冷却水供水温度目标。 |
| B25_AI_ChwpFreqTrim | 系统 -> PLC | 冷冻泵组频率修正量。 |
| B25_AI_CwpFreqTrim | 系统 -> PLC | 冷却泵组频率修正量。 |
| B25_AI_ROLLBACK_REQ | 系统/PLC | 人工或自动回退申请。 |
| B25_AI_SAFETY_MASK | PLC -> 系统 | 最小流量、末端风险、冷凝风险、手自动等安全状态。 |

## 8.2 B25第一阶段控制范围

- 冷却塔：只接入AI_TcwsTarget，不直接写冷却塔温度手自动点。

- 冷冻泵和冷却泵：只接入组级Trim，第一版不做泵台数启停。

- 冷机：只读和组合建议，第一阶段不开放冷机自动启停。

- 所有命令先shadow，再进入人工审批assisted；enforced需要另行SAT和书面放行。

## 8.3 B25实施步骤

- 导出PLC源程序和最终点位表，核对现有41413手动值、频率修正点和手自动语义。

- 导入L1标准桥：命令区、状态区、CommandGate、SafetyGate、TargetManager和Rollback。

- 把新AI目标映射到原有本地PID/顺控输入，不直接映射到变频器输出或设备启停线圈。

- 离线模拟正常命令、越限、重复、过期、手动、故障、心跳超时和回退。

- 现场先只读和shadow，核对系统建议与PLC可接受范围。

- 人工审批assisted小步测试：泵频每步不超过1Hz，Tcws每步不超过0.5摄氏度。

- 完成回读、设备反馈、COP不劣化和自动回退验收后，再评估enforced。

# 9. FAT、SAT与闭环验收

## 9.1 FAT离线测试

| 测试项 | 输入 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 正常命令 | 合法目标、有效TTL、安全条件正常 | ACCEPTED -> APPLYING -> ACTIVE。 |
| 重复命令 | 相同CommandSeq再次提交 | 不重复执行，状态保持。 |
| 半条命令 | CommitSeq不一致或Checksum错误 | 拒绝，不改变ActiveValue。 |
| 过期命令 | 时间戳超过TTL | REJECT_EXPIRED。 |
| 越限目标 | 超过工程范围 | REJECT_OUT_OF_RANGE。 |
| 现场手动 | LocalManual=TRUE | 拒绝AI并保持现场控制。 |
| 安全故障 | 最小流量/冷凝风险/设备故障 | 拒绝或自动回退。 |
| 心跳丢失 | 超过60秒无心跳 | local_fallback，按策略回退。 |
| 反馈超时 | 目标未达到或状态不一致 | ROLLING_BACK并闭锁。 |

## 9.2 SAT现场测试

- 在线程序与备份版本一致，标准块下载范围清楚，没有无关程序变化。

- OPC UA/Modbus写入单位、比例、字节序、浮点格式和地址正确。

- PLC ACK与ActiveSeq一致，ActiveValue可回读，SCADA显示真实状态。

- 手动、检修、故障、通信中断和现场优先级均能阻断AI命令。

- 泵频、温度目标、阀门和设备状态按照限幅与斜率变化，无突跳。

- 回退后设备回到安全目标，AI闭锁时间生效，审计记录完整。

## 9.3 放行条件

| 阶段 | 允许动作 | 放行证据 |
| --- | --- | --- |
| shadow | 只生成拟执行命令，不写PLC | 点位映射、范围、建议值和风险审阅通过。 |
| assisted | 人工审批后小步写入 | FAT/SAT通过，回读、联锁、回退和审计完整。 |
| enforced | 门禁满足后自动执行 | 典型工况覆盖、效果不劣化、异常回退验证和书面签字。 |

禁止误判 不能用网页可打开、BFF ok=true、网关accepted、寄存器有数值或单次运行成功代替闭环验收。真实闭环必须闭合到PLC生效值、设备反馈、性能结果、回退记录和现场签字。

# 10. 工期、职责与交付物

## 10.1 预计工期

| 场景 | PLC/系统配置 | 现场验证 | 预计总工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首个PLC品牌标准库 | 3-5天 | 1-2天FAT | 4-7天 |
| B25增加L1标准桥 | 0.5-1天 | 1-2天SAT | 约2-3天 |
| 后续同品牌同架构项目 | 2-4小时 | 0.5-1天SAT | 最快1天 |
| 完整无人值守闭环 | 在L2基础上 | 覆盖典型工况 | 通常3-10个工作日 |

## 10.2 责任边界

| 责任方 | 主要工作 | 签字责任 |
| --- | --- | --- |
| AI系统方 | 语义命令、算法边界、网关配置、审计、效果评估和回退触发。 | 系统功能和命令契约。 |
| PLC自控方 | 导入标准块、现场映射、联锁、顺控、PID、程序备份和下载。 | PLC安全逻辑和程序变更。 |
| 设备厂家 | 冷机允许条件、通讯点、保护边界和启停约束。 | 设备控制条件。 |
| 甲方运维 | 运行模式、检修挂牌、现场操作、验收窗口和放行权限。 | 现场运行和控制模式。 |
| 项目经理 | 版本、风险、测试记录、变更审批和最终交付。 | 交付完整性。 |

## 10.3 标准交付物

- PLC标准库及版本说明、厂家导入包、源程序备份和在线差异报告。

- AI命令区/状态区数据字典、OPC UA/Modbus映射表和写入白名单。

- 站点参数表、上下限、斜率、死区、TTL、回退值和拒绝原因码。

- FAT记录、SAT记录、shadow报告、assisted执行记录和回退测试证据。

- 控制权限矩阵、变更审批、甲方/自控/系统三方签字和最终竣工版本。

# 附录A. 推荐参数基线

| 参数 | 初始建议 | 现场调整依据 |
| --- | --- | --- |
| AI心跳周期 | 5秒 | 网络和PLC扫描周期。 |
| 心跳超时 | 60秒 | 不应依赖云端恢复。 |
| 命令TTL | 300秒 | 优化周期和审批耗时。 |
| 执行反馈超时 | 10-30秒 | 设备响应速度。 |
| 泵频Trim范围 | -5至+3Hz | 最低流量、压差和变频器范围。 |
| 泵频单步 | 不超过1Hz | 流量和末端稳定性。 |
| Tcws单步 | 不超过0.5摄氏度 | 冷凝器和塔侧稳定性。 |
| 温度死区 | 0.2-0.5摄氏度 | 传感器噪声和控制周期。 |
| 最小保持时间 | 5-10分钟 | 观察功率和温度效果。 |
| 回退闭锁 | 15分钟 | 异常后稳定恢复。 |
| 冷机最小运行 | 30-60分钟 | 厂家要求和负荷变化。 |
| 冷机最小停机 | 15-30分钟 | 厂家要求。 |
| 冷却塔加减塔延时 | 10-20分钟 | 水温变化率和负荷。 |

# 附录B. 标准拒绝原因码

| 代码 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | NONE | 无拒绝。 |
| 1 | AI_DISABLED | AI_ENABLE未打开。 |
| 2 | LOCAL_MANUAL | 现场手动或检修挂牌。 |
| 3 | SAFETY_TRIP | 急停、设备故障或安全联锁。 |
| 4 | COMMAND_EXPIRED | 命令超过TTL。 |
| 5 | DUPLICATE_COMMAND | CommandSeq重复。 |
| 6 | CHECKSUM_ERROR | 命令数据不完整或校验失败。 |
| 7 | TARGET_OUT_OF_RANGE | 目标超出工程范围。 |
| 8 | DATA_QUALITY_BAD | 关键输入质量无效。 |
| 9 | DEVICE_UNAVAILABLE | 目标设备不可用或顺控条件不满足。 |
| 10 | FEEDBACK_TIMEOUT | 执行后反馈未达到。 |
| 11 | PERFORMANCE_DEGRADED | 总功率/COP或关键工况恶化。 |
| 12 | ROLLBACK_LOCKOUT | 回退闭锁期间拒绝新命令。 |
| 13 | PROTOCOL_VERSION | 接口版本不兼容。 |

# 附录C. 现场交付检查表

- 已取得PLC最终源程序、CPU型号、固件版本、网络拓扑和程序备份。

- 点位表包含Tag、地址、类型、读写属性、单位、比例、权限和报警等级。

- AI命令区和状态区已与原控制区隔离，并配置写入白名单。

- 所有AI目标都映射到本地目标/请求，不直接映射到输出线圈或变频器输出。

- 手动、检修、故障、最小流量、冷凝风险和末端风险均可闭锁AI命令。

- 重复、过期、半条命令、越限、心跳丢失和反馈超时测试全部通过。

- PLC ACK、ActiveSeq、ActiveValue和设备实际反馈可在SCADA及系统中审计。

- 回退值、回退斜率、回退闭锁和本地fallback经过现场验证。

- shadow、assisted、enforced权限分开，enforced默认关闭。

- 甲方、PLC自控方、AI系统方完成版本和放行签字。

# 附录D. 项目依据文件

| 当前项目内部依据 |  |
| --- | --- |
| 总体架构 | docs/CLOUD_LOCAL_GATEWAY_CONTROL_ARCHITECTURE_V1.md |
| B25塔侧 | docs/B25_TOWER_APPROACH_POINT_MAPPING_CURRENT.md |
| 泵侧映射 | docs/PUMP_DELTA_T_CONTROL_MAPPING_TEMPLATE_CURRENT.md |
| B25点位接入 | docs/field-data/optimize-demo-140/B25_POINT_TABLE_ONLY_ONBOARDING_CURRENT.md |

最终原则 系统负责优化、审批、命令和审计；PLC负责执行、安全、联锁和回退。标准化的目标不是减少安全步骤，而是把安全步骤固化成每个项目都必须通过的标准程序和验收证据。